ZP.271.10.2025

Załącznik nr 6.1 do SWZ

Minimalne wymagania dla mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej

| L.p. | Minimalne wymagania techniczno użytkowe | Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne, lub spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| Agregat prądotwórczy z silnikiem diesla |  |  |
| Charakterystyka ogólna |  |  |
| 1. | Moc maksymalna: 146,0 kVA / 117,0 kW | Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Moc znamionowa: 132,0 kVA / 106,0 kW | Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Prąd znamionowy PRP: 191,0 A | Spełnia/Nie spełnia |
| 4. | Napięcie: 400V | Spełnia/Nie spełnia |
| 5. | Spalanie: (moc 75%): 23 l / h | Spełnia/Nie spełnia |
| 6. | Pojemność zbiornika paliwa: 340 l | Spełnia/Nie spełnia |
| 7. | Waga agregatu bez paliwa: 1830 kg | Spełnia/Nie spełnia |
| 8. | Wymiary D x S x W: 3280 x 1140 x 1770 mm | Spełnia/Nie spełnia |
| 9. | Gwarantowana moc akustyczna Lwa: 97dBA | Spełnia/Nie spełnia |
| 10. | Ciśnienie akustyczne z 7m LPa: 68,5 dBA | Spełnia/Nie spełnia |
| 11. | Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25% | Spełnia/Nie spełnia |
| 12. | Kontrola napięcia na trzech fazach | Spełnia/Nie spełnia |
| 13. | Poziom zakłóceń THD < 2% | Spełnia/Nie spełnia |
| 14. | Prąd startowy prądownicy 270 % In (opcjonalnie 300%) | Spełnia/Nie spełnia |
| 15. | Klasa izolacji H | Spełnia/Nie spełnia |
| 16. | Stopień ochrony prądownicy IP23 | Spełnia/Nie spełnia |
| 17. | Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528 – 5) | Spełnia/Nie spełnia |
| 18. | Szybkie przyjęcie obciążenia | Spełnia/Nie spełnia |
| 19. | Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym | Spełnia/Nie spełnia |
| 20. | Czas pracy na zbiorniku przy 75% obciążenia 13,3 h | Spełnia/Nie spełnia |
| 21. | Cyfrowy AVR | Spełnia/Nie spełnia |
| 22. | Sterownik ComAp IL – AMF25 (lub inny o parametrach równoważnych) | Spełnia/Nie spełnia |
| 23. | Wyłącznik główny agregatu Schneider NSX 250 3P + Mic.2.2 (lub inny o parametrach równoważnych) | Spełnia/Nie spełnia |
| 24. | Cewka wybijakowa wyłącznika | Spełnia/Nie spełnia |
| 25. | Transformatorowa ładowarka akumulatorowa | Spełnia/Nie spełnia |
| 26. | Grzałka bloku silnika | Spełnia/Nie spełnia |
| 27. | Elektroniczny regulator obrotów | Spełnia/Nie spełnia |
| 28. | System paliwowy wtrysk bezpośredni | Spełnia/Nie spełnia |
| 29. | Ramozbiornik 340l z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną | Spełnia/Nie spełnia |
| 30. | Dwa wlewy paliwa wewnątrz obudowy | Spełnia/Nie spełnia |
| 31. | 4 punkty podnoszenia z zawiesinami | Spełnia/Nie spełnia |
| 32. | Stan: fabrycznie nowy | Spełnia/Nie spełnia |
| Silnik |  |  |
| 1. | Moc silnika: netto 115,0 kW | Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Emisja spalin : non – emission | Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Obroty: 1500 obr/min | Spełnia/Nie spełnia |
| 4. | Regulacja obrotów: elektroniczna | Spełnia/Nie spełnia |
| 5. | Klasa wykonania: G3 (wg ISO 8528-5) | Spełnia/Nie spełnia |
| 6. | Pojemność silnika: 6,8 l | Spełnia/Nie spełnia |
| 7. | Liczba cylindrów: 6 | Spełnia/Nie spełnia |
| 8. | Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni | Spełnia/Nie spełnia |
| 9. | Instalacja: 12 V | Spełnia/Nie spełnia |
| 10. | Pojemność cieczy chłodzącej : 20,00 l | Spełnia/Nie spełnia |
| 11. | Pojemność miski olejowej: 19,00 l | Spełnia/Nie spełnia |
| 12. | Rodzaj paliwa: diesel | Spełnia/Nie spełnia |
| Prądnica |  |  |
| 1. | Prądnica bezszczotkowa | Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Napięcie znamionowe: 400 V | Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Współczynnik mocy (cos): 0,8 | Spełnia/Nie spełnia |
| 4. | Temperatura, wysokość: 40oC, 1000m n.p.m. | Spełnia/Nie spełnia |
| 5. | Moc znamiona: 135,0 kVA | Spełnia/Nie spełnia |
| 6. | Stopień ochrony: IP 23 | Spełnia/Nie spełnia |
| 7. | Konstrukcja: jednołożyskowa | Spełnia/Nie spełnia |
| 8. | Połączenie z silnikiem: bezpośrednie | Spełnia/Nie spełnia |
| 9. | Technologia: bezszczotkowa | Spełnia/Nie spełnia |
| 10. | Podtrzymanie prądu zwarciowego: 270% 10s | Spełnia/Nie spełnia |
| 11. | Sprawność: 92,00% | Spełnia/Nie spełnia |
| 12. | Klasa izolacji: H | Spełnia/Nie spełnia |
| 13. | Zawartość harmonicznych THD: <2% | Spełnia/Nie spełnia |
| 14. | Reaktancja Xd”: 10,1% | Spełnia/Nie spełnia |
| 15. | Regulacja napięcia: AVR, cyfrowy | Spełnia/Nie spełnia |
| 16. | Pomiar napięcia: 3 fazy | Spełnia/Nie spełnia |
| 17. | Dokładność regulacji: +/- 0,25 % | Spełnia/Nie spełnia |
| 18. | Zasilanie AVR: AREP+ | Spełnia/Nie spełnia |
| Sterownik |  |  |
| 1. | Intuicyjny interfejs graficzny | Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem | Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora | Spełnia/Nie spełnia |
| 4. | Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji | Spełnia/Nie spełnia |
| 5. | Pomiar wartości prądu w 3 fazach | Spełnia/Nie spełnia |
| 6. | Pomiar wartości napięcia sieci i generatora | Spełnia/Nie spełnia |
| 7. | Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej | Spełnia/Nie spełnia |
| 8. | Licznik energii czynnej i biernej generatora | Spełnia/Nie spełnia |
| 9. | Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów | Spełnia/Nie spełnia |
| 10. | Liczniki wielofunkcyjne do konfiguracji wg potrzeb | Spełnia/Nie spełnia |
| 11. | Pomiar napięcia akumulatora | Spełnia/Nie spełnia |
| 12. | Pełne zabezpieczenie silnika i prądownicy | Spełnia/Nie spełnia |
| 13. | Magistrala CAN i port USB | Spełnia/Nie spełnia |
| 14. | Możliwość doposażenia o dwa dodatkowe moduły komunikacyjne lub wejść/wyjść | Spełnia/Nie spełnia |
| 15. | Podłączenie od Internetu poprzez moduł Ethernet, GPRS lub 4G (opcja) | Spełnia/Nie spełnia |
| 16. | Wsparcie protokołu ModBus ORAZ SNMP | Spełnia/Nie spełnia |
| 17. | Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów | Spełnia/Nie spełnia |
| 18. | Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł cm- GPRS) lub CM – 4G – GPS) | Spełnia/Nie spełnia |
| 19. | Lokalizacja funkcja „Geo – fencing”: (wymagany moduł CM – 4F – GPS) | Spełnia/Nie spełnia |
| 20. | 3 poziomy dostępu, zabezpieczone hałasem | Spełnia/Nie spełnia |
| 21. | Moduł PLC umożliwiający rozszerzenie funkcjonalności sterownika wg specyficznego zapotrzebowania | Spełnia/Nie spełnia |
| 22. | Dostępne dodatkowe sygnały binarne: wejścia -2, wyjście -1, pomiarowe- 3 | Spełnia/Nie spełnia |
| Wyposażenie |  |  |
| 1. | Presostat niskiego ciśnienia oleju | Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Pomiar ciśnienia oleju | Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Termostat wysokiej temperatury silnika | Spełnia/Nie spełnia |
| 4. | Pomiar temperatury silnika | Spełnia/Nie spełnia |
| 5. | Grzałka silnika z termostatem | Spełnia/Nie spełnia |
| 6. | Olej silnikowy Titan Cargo 15W40 (lub inny o parametrach równoważnych) | Spełnia/Nie spełnia |
| 7. | Filtr paliwa z separatorem wody | Spełnia/Nie spełnia |
| 8. | Płyn chłodzący Fuchs Maintain Fricofin Dp 50 (lub inny o parametrach równoważnych) | Spełnia/Nie spełnia |
| 9. | Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy | Spełnia/Nie spełnia |
| 10. | Akumulator rozruchowy 100 Ah | Spełnia/Nie spełnia |
| 11. | Cewka wybijakowa wyłącznika generatora | Spełnia/Nie spełnia |
| 12. | Sygnalizator dźwiękowy awarii | Spełnia/Nie spełnia |
| 13. | Przycisk awaryjnego zatrzymania | Spełnia/Nie spełnia |
| 14. | Obudowa wyciszona, kolor 7024 | Spełnia/Nie spełnia |
| 15. | Ramozbiornik z przestrzenią retencyjną | Spełnia/Nie spełnia |
| 16. | Kontrola poziomu paliwa | Spełnia/Nie spełnia |
| 17. | Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy | Spełnia/Nie spełnia |
| 18. | Tłumik spalin z kompensatorem drgań | Spełnia/Nie spełnia |
| 19. | Uchwyty załadunkowe | Spełnia/Nie spełnia |
| 20. | Ręczna pompa do spustu oleju | Spełnia/Nie spełnia |
| 21. | Odłącznik akumlatora | Spełnia/Nie spełnia |
| 22. | Wyłącznik agragatu 4P Schneider NSX Micrologic 2.2. (lub inny o parametrach równoważnych) | Spełnia/Nie spełnia |
| 23. | Odbiór mocy – złącza typu Power Lock | Spełnia/Nie spełnia |
| 24. | Szafka odbioru mocy z gniazdami SOM 104 | Spełnia/Nie spełnia |
| 25. | Układ SZR sterowny sterownikiem generatora | Spełnia/Nie spełnia |
| 26. | Układ SZR z kontrolerem | Spełnia/Nie spełnia |
| 27. | Przystosowanie układu SZR do warunków zewnętrznych | Spełnia/Nie spełnia |
| 28. | Karta komunikacji GPRS | Spełnia/Nie spełnia |
| 29. | Karta komunikacji Ethernet | Spełnia/Nie spełnia |
| 30. | Karta komunikacji RS 485, RS 232 | Spełnia/Nie spełnia |
| 31. | Zdalny wyświetlacz | Spełnia/Nie spełnia |
| 32. | Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy | Spełnia/Nie spełnia |
| 33. | Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej | Spełnia/Nie spełnia |
| 34. | SOM – 104 : 2x gniazdo 16A 230V 2P+PE 1x gniazdo 16A 400V 5P 1x gniazdo 32A 400V 5P 1x gniazdo 125A 400V 5P | Spełnia/Nie spełnia |
| 35. | Podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem i szkolenie | Spełnia/Nie spełnia |
| 36. | Dostawa agregatu zamontowanego na przyczepie | Spełnia/Nie spełnia |
| 37. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Spełnia/Nie spełnia |
| PRZYCZEPA |  |  |
| 1. | Wymiary platformy transportowej: 3500 x 1400 mm | Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita (DMC): Do 3000 kg | Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Koła: 185R14C | Spełnia/Nie spełnia |
| 4. | Oś: 2 x hamowana 1500 kg | Spełnia/Nie spełnia |
| 5. | Bezobsługowa oś skrętna | Spełnia/Nie spełnia |
| 6. | Wzmocnione koło podporowe z obejmą | Spełnia/Nie spełnia |
| 7. | Kliny pod koła – komplet 2 szt. | Spełnia/Nie spełnia |
| 8. | 4 wzmocnione podpory korbowe | Spełnia/Nie spełnia |
| 9. | Montaż agregatu na przyczepie Usługa zawiera odbiór agregatu , ustawienie osi, wyważenie przyczepy, wykonanie i montaż wzmocnień pod ramą, przygotowanie agregatu umożliwiające jego transport z paliwem. | Spełnia/Nie spełnia |
| 10. | Dostawa agregatu na przyczepie do klienta na terytorium Polski (rozładunek po stronie Zamawiającego) | Spełnia/Nie spełnia |
| 11. | Kompletne wodoszczelne oświetlenie diodowe LED 12/24V Nowoczesne lampy z diodami LED jako źródło światła kompatybilne ze wszystkimi autami osobowymi, dostawczymi oraz ciężarowymi. | Spełnia/Nie spełnia |
| 12. | Amortyzatory osi (zwiększający bezpieczeństwo niwelując bujanie przyczepy szczególnie w przypadku poruszania się przyczepą przez dłuższy czas z większą prędkością) | Spełnia/Nie spełnia |
| 13. | Koło zapasowe z uchwytem na dyszlu (pełnowymiarowe koło zapasowe umieszczone w przedniej części przyczepy na dyszlu) | Spełnia/Nie spełnia |
| 14. | Zaczep kulowy ze stabilizatorem jazdy (Zapobiega wężykowaniu przyczepy) | Spełnia/Nie spełnia |
| 15. | Zaczep oczkowy wymienny z zaczepem kulowym (Umożliwiający podłączenie przyczepy pod urządzenia za pomocą sprzęgu oczkowego ze sworzniem. Zaczep oczkowy można w dowolnym momencie wykręcić za pomocą 2 śrub i wymienić za zaczep kulowy) | Spełnia/Nie spełnia |
| 16. | Dyszel z regulowaną wysokością sprzęgu (Umożliwiający podpięcie przyczepy zarówno do aut osobowych/dostawczych jak i do aut ciężarowych i ciągników) | Spełnia/Nie spełnia |
| 17. | Adapter wtyczki 13/7 pin ( umożliwiający podpięcie przyczepy do samochodu z gniazdem 7-pinowym) | Spełnia/Nie spełnia |
| 18. | Zabezpieczenie antykradzieżowe na zaczep kulowy (Zapobiegające swobodnemu odpięciu lub podpięciu przyczepy. Działa zarówno kiedy przyczepa stoi sama jak i kiedy jest podpięta do auta.) | Spełnia/Nie spełnia |
| 19. | Świadectwo homologacji | Spełnia/Nie spełnia |
| 20. | Stan: fabrycznie nowy | Spełnia/Nie spełnia |

Podpisano kwalifikowanym podpisem

elektronicznym osób/osoby wskazanych

w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo